ТЕПЛОСЧЕТЧИК «ДНЕПР-ТЕПЛОКОМ»

на воду (врезной вариант) 
и на пар (стационарный вариант) 

Назначение изделия и условия эксплуатации

Теплосчетчики предназначены для измерений и регистрации параметров теплоносителя (температуры, давления, расхода), количества теплоносителя и количества теплоты (тепловой энергии) в водяных и паровых системах теплоснабжения.

Теплосчетчики М75обеспечивают измерения параметров теплоносителя по восьми трубопроводам, из которых в четырех теплоносителем является вода, а в четырех – вода или насыщенный пар. Теплосчетчики М77обеспечивают измерения параметров теплоносителя по шести трубопроводам, в которых теплоносителем является вода. 

Теплосчетчики обеспечивают регистрацию измерительной информации на внешнем устройстве (принтере,  ПЭВМ и т.п.) посредством интерфейсов RS232, RS485, Centronics (М75) и RS232 и RS485 (М77).

 Степень защиты составных частей теплосчетчиков от проникновения пыли и влаги не ниже IP54 по ГОСТ 14254.

 Рабочие условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха в диапазоне, (С:

· от 5 до 50 - вычислитель ВКТ-5;

· от минус 10 до 50 - вычислитель ВКТ-7;

· от минус 20 до 50 - измерительные преобразователи;

· от минус 50 до 150 - первичные преобразователи расходомера;

Относительная влажность воздуха  не более 80 % при температуре 35 (С;

Атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа;

Технические характеристики

1 Диапазоны измерений и пределы допускаемых значений относительной погрешности теплосчетчиков в рабочих условиях эксплуатации соответствуют значениям, указанным в таблице 1. 

Таблица 1

	Измеряемая величина
	Диапазон измерений для модели
	Пределы относительной погрешности
	Примечание

	
	М75
	М77
	
	

	Количество теплоты, ГДж (Гкал) 
	0-109
	0-107
	((2+4(tн/(t+0,01Gв/G) % 


	Класс С по ГОСТ Р 51649, класс 1 по 

ГОСТ Р ЕН 1434-1 1)

	
	
	
	((3+4(tн/(t+0,02Gв/G) %  
	Класс В по ГОСТ Р 51649, класс 2 по 

ГОСТ Р ЕН 1434-1   

	
	0-109
	-
	( 3 % 2)
	

	Масса, т; объем, м3
	0-109
	0-108
	( 2 %
	

	Расход, м3/ч (т/ч)
	0-106
	0-106
	
	

	Температура воды, (С
	1-150 
	1-150 
	( (0,35+0,005t) (C
	Погрешность абсолютная

	Температура пара, (С 
	100-200
	- 
	
	

	Разность температур, (С
	3-147  
	3-150
	± (0,5+9/(t) % 1)
	

	
	
	
	( (1+12/(t) %
	

	Давление, МПа (кгс/см2)
	0-30 

(0-300)
	0-1,6

(0-16)
	( 2 %
	

	Время, ч
	0-109
	49999
	( 0,02 %
	

	(t и (tн – разность температур и ее наименьшее значение, равное 3 °С.

G и Gв – значения расхода и верхнего предела диапазона измерений расходомера, м3/ч.

t – температура теплоносителя, °С.

1) При применении комплектов термопреобразователей КТПТР класса 1 и КТСП-Н с минимальной разностью температур, равной 2 °C.

2) При измерениях в паровых системах в диапазоне расхода от 3 до 100 %.


2 Теплосчетчики обеспечивают измерение потребленной тепловой энергии  в соответствии с уравнением (1):

Q=Кq(M1(2) (h1—h2)(, (ГДж (Гкал)(                            (1)

Теплосчетчики модели М75 обеспечивают вычисление отпущенной тепловой энергии  в водяных и паровых системах в соответствии с уравнениями (2) и (3):

Q = Кq(M1 h1( М2 h2 ( Мп hх),     (ГДж (Гкал)(          (2)

Q = Кq (M1 (h1—hх) ( М2(h2—hх)(                               (3) 

где: M1 и М2 – масса  теплоносителя, отпущенная источником или полученная потребителем по подающему трубопроводу (паропроводу), и масса теплоносителя, полученная источником или возвращенная потребителем по обратному трубопроводу, (конденсатопроводу) соответственно, т;

 Мп ( масса воды, израсходованной на подпитку системы, т; 

h1 и h2 ( энтальпия теплоносителя в подающем (паропроводе) и обратном (конденсатопроводе) трубопроводах соответственно,  Гкал/т;

hх  ( энтальпия холодной воды,  Гкал/т;

Кq ( системный коэффициент (Кq=1 в системе МКС, Кq=4,1868 в системе СИ).
Примечание - Вычислители теплосчетчика обеспечивают возможность реализации других уравнений измерений тепловой энергии.

3 Теплосчетчики обеспечивают архивирование информации о средних значениях параметров теплоносителя и тепловой энергии, а также регистрацию информации о массе и количестве тепловой энергии с нарастающим итогом.

Глубина архива теплосчетчиков моделей: М75 – 1080 часов и 45 суток; М77 – 1152 часа, 128 суток и 32 месяца.

4 Теплосчетчики обеспечивают диапазонов измерений параметров теплоносителя с идентификацией нарушения диапазона соответствующим кодом.

5 Питание вычислителя ВКТ-5 осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 (22/33) В частотой (50 ( 1) Гц, вычислителя ВКТ-7 от встроенной литиевой батареи с ресурсом работы 5 или 12 лет.

Питание измерительных преобразователей  осуществляется напряжением, значения которого приведены в их эксплуатационной документации.

6 Рабочие условия эксплуатации:

1) температура окружающего воздуха в диапазоне, (С:

· от 5 до 50 - вычислитель ВКТ-5;

· от минус 10 до 50 - вычислитель ВКТ-7;

· от минус 20 до 50 - измерительные преобразователи;

· от минус 50 до 150 - первичные преобразователи расходомера;

2) относительная влажность воздуха  не более 80 % при температуре 35 (С;

3) атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа.

7 Наибольшие значения массы и габаритных размеров блоков теплосчетчиков  соответствуют значениям, приведенным в таблице 2. 

Таблица 2

	Характеристика блока
	Блок теплосчетчика

	
	     Вычислитель       
	                            Преобразователь

	
	ВКТ-5
	ВКТ-7
	     расхода
	   температуры
	   давления

	Масса, кг
	1,5
	0,75
	4,7
	1,33
	10,4

	Габаритные размеры, мм
	длина -  225
	длина -  140
	длина - 176
	диаметр - 95
	длина - 152

	
	ширина – 80
	ширина – 100
	ширина - 195
	длина - 1000
	ширина - 305

	
	высота - 180
	высота - 64
	высота - 97
	
	высота - 160


3.8 Средняя наработка на отказ не менее 30000 ч.

3.9 Средний срок службы не менее 8 лет.

Приложение А.

Основные технические характеристики преобразователей.

1. Технические характеристики расходомеров-счетчиков ДНЕПР-7.
	Диаметр 

условного прохода (Ду) 
	Пределы измерений объемного расхода воды, м3/ч

(пределы относительной погрешности не более ± 2 %)

	
	Диапазон 1
	Диапазон 2 (основной)
	Диапазон 3

	
	Gн
	Gв
	Gн
	Gв
	Gн
	Gв

	20-1600
	0,03Gв
	1,7 - 10857,3
	0,03Gв
	3,4 - 21714
	0,03Gв
	1302,88 - 43429,4


	Диаметр условного прохода (Ду) 
	Пределы измерений объемного расхода насыщенного пара, м3/ч

(пределы относительной погрешности не более ± 2 %)

	
	Диапазон 1
	Диапазон 2 (основной)
	Диапазон 3

	
	Gн
	Gв
	Gн
	Gв
	Gн
	Gв

	20-150
	0,03Gв
	4,8 - 2035,7
	0,03Gв
	9,7- 4071,4
	0,03Gв
	19,3 – 8142,9

	20-350
	
	4,8 - 25861
	
	9,7 - 51722
	
	-

	20-700
	
	4,8 - 206889
	
	-
	
	-


	Температура теплоносителя, не более, °С
	Длина прямых участков трубопровода до (L1) и после (L2) места установки первичных преобразователей, мм 

	
	L1
	L2

	150 (вода), 200 (пар)
	(8-48) Ду
	5 Ду

	Рабочее давление – давление в трубопроводе, потери давления отсутствуют.


